芜湖市中医医院污水处理委外托管项目

一、项目概况

项目名称：芜湖市中医医院污水处理委外托管项目

预算金额：7.5万元

最高限价：7.5万元

采购需求：根据芜湖市中医医院北京路分院环评要求，污水站运行处置污水需达到排污许可证要求的排放标准，方可进行排放。因此拟对污水处理站年度委外托管项目进行招标。

合同履行期限：1+1年

本项目是否接受联合体投标：否

- 投标人资格要求：

1、同时具备以下资质及条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、不接受乙方联合体投标。

- 具体服务内容及要求：

一）、委托运营管理服务主要内容

1、负责对本项目设施进行日常运营，并保证达到我院排污许可证要求。

2、提供设施设备的小型维修及污水处理站的全部设备的保养。

3、提供污水处理设施所需要使用的全部药剂，例如单过硫酸氢钾消毒剂、在线监测设备标液、污泥压滤絮凝药剂等，所用药剂需提供产品合格证明，供药、加药、废液等需做好台账登记。

4、提供技术咨询及指导，每年进行一次应急演练并定期的巡检及培训。

5、服务期间涉及污水处理站及环保相关要求的平台信息、网络数据填报。

二）、委托运营管理技术要求

1、污水站全套系统内设备一定要按照安全操作规程进行操作，运维单位对污水处理运维过程中人员的安全事故负全部责任。

2、按照环保规范定期维护在线监测和其它设备，及时维修污水站内损坏的设备及故障，并做好记录。

3、负责污水处理站的设备日常维修和保养，确保设备稳定运行，排水的各项指标必须符合我院排污许可证排放标准，如因设备维修不及时造成不达标排放，负全部责任。

4、污水站管理人员，设备发生故障情况下，需2小时内响应到场（提供运维人员相关资质证书）。

5、每天至少巡检两次污水站内设备（做好记录），发现污水站各项异常情况，要及时向医院报告，并立即处理，做好故障处理记录。

6、检查各仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗，定期对过滤网进行清洗。

7、每月PH 水质自动分析仪检查 电极是否钝化，每月至少进行校准一次和清洗一次电极。

8、检查数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比水污染源在线监测仪、数据采集传输仪及监控中心平台接收到的数据是否一致。

9、水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查和保养易损耗件，必要时更换；检查关键零部件可靠性,如计量单元准确性、反应室密封性等，必要时进行更换.清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等。

10、对在线监测分析仪器所产生的废液，按照 GB18597的有关规定，应装入专用容器内，避免倾洒，做好记录，不得随意倾倒或回流入污水排放口。

11、其它维护按相关设备说明书的要求，进行维护保养，易耗品定期更换。

12、建立运行管理制度、设备维修保养制度、设备操作规程、安全生产制度、应急预案等相关制度，并粘贴现场墙上，确保运行质量。

13、保持污水处理站的整洁，做好污水站设备卫生及区域内环境卫生管理，保证办公区域清洁无杂物、无积水，垃圾桶、果皮箱外表整洁，无遗撒，夏季对垃圾箱、垃圾堆放地、果皮箱喷药、消毒，无蚊蝇滋生，及时清运垃圾，使环境卫生达到市文明单位标准，空气流通无异味。

14、保证污水处理站正常运行(重要设备检修或正常维护检修除外，做好应急处理及报备工作)。

15、按照国家对污水处理设施运营管理相关规定做好各种记录，无条件允许医院指派的工作人员到站检查运行情况。

16、负责甲方的污水处理设备的运行管理及保养工作。

17、按照污水处理设施、设备的规范操作，正确使用，以避免因操作不当对污水处理设施、设备的损坏。除不可抗力的条件外，不得任意损坏、丢失、遗弃相关设备及设施、不得改变其相关构筑物建筑结构等，保证资产的不流失和非正常损耗。

18、按照规定的工况和运行规律，定期对污水处理设施、设备进行保养、以提高设施、设备的正常使用率，以减少设备的检修费用及延长设备的使用寿命。

19、所有设备以及建筑物、构筑物的安全及完整性由受托方负责，未经医院书面许可，受托方不得在管理范围内建造建筑物或构筑物，不得更改其使用性质。

20、环保局下发的相关文件，及时告知如现场需要整改的及时提出，并提出整改方案。

21、日常设备维护、维修、更换等涉及的其它费用均由中标单位承担，如因排污许可证内容调整或环保部门要求所需增加的设备、改造、检测等项目费用需书面告知院方。

- 22、约束措施（如整改不及时和污水不达标，将按合同管理要求，进行相应处罚）。

四、技术要求：

1、近三年内（2022年1月1日起）的业绩证明：具有污水处理站托管运维项目业绩，须提供中标通知书或维保合同，从事过医疗机构污水处理项目托管运维的企业优先。

2、污水处理站所派遣的运维人员须持有污水、废水运行相关资质证书，且需要提供证书扫描件放入投标文件中。

3、能够专业运维污水处理站并达到甲方的排污许可证标准要求，并实施标准化记录所有运行台账，合同结束后交由甲方统一保管留存。

4、负责芜湖市中医医院北京路分院的在线监测设备维修和保养，确保污水处理设备系统稳定运行，能够及时处理异常情况。

5、能够与当地环保相关部门进行良好沟通，办理污水处理站对接的相关事宜，并能做好上级主管部门不定期检查接待工作。

6、配合甲方完成与污水处理站相关的事务，接受医院总务、院感部门的督促及管理。

7、提供与第三方检测公司的协议或合同。

8、如国家省市等卫生主管部门对医院污水处理有新的规范要求，按规范要求执行。